Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Директора МТФ

ПАО «ГМК «Норильский никель»

от 27.10. 2020 № МТФ/315-п

Инструкция

«О мерах пожарной безопасности

при проведении пожароопасных работ на объектах

Мурманского транспортного филиала»

Обозначение документа: П МТФНН-15-22-2020

Введена взамен: И НН 15-001-2019

Дата введения:

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Термины, определения и сокращения	3

4.1	Описание последовательности действий	4

4.2	Требования пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ	6

5. Ответственность	8

# Область применения

  - Инструкция «О мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ на объектах Мурманского транспортного Филиала" (далее – Инструкция) устанавливает правила выполнения пожароопасных работ согласно требованиям Правил противопожарного режима, в Российской Федерации.

  - Инструкция распространяется на работников Мурманского транспортного Филиала, а также на работников всех подрядных организаций, выполняющих пожароопасные работы в зданиях, помещениях и на территории объектов Филиала.

  - Инструкция не применяется на судах Компании.

# Нормативные ссылки

При разработке настоящей Инструкции были использованы следующие регламентирующие документы Компании, Филиала и иные нормативные акты:

| Правила противопожарного режима в РФ | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.033-81 | Пожарная безопасность. Термины и определения |
| СНиП 21-01-97 | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| Закон № 123-ФЗ от 22.07.08 | Технический регламент. О требованиях пожарной безопасности |
| Закон № 69-ФЗ от 21.12.94 | О пожарной безопасности |
| МТФ-02/077-р от 26.10.2018 | Об организации стационарного рабочего места для проведения огневых работ на территории Мурманского транспортного филиала Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала |

# Термины, определения и сокращения

  - Настоящей Инструкцией вводятся следующие термины по № 69-ФЗ от 21.12.94, № 123-ФЗ от 22.07.08, ГОСТ 12.1.033-81, а также термины с соответствующими определениями:

    - Горючие материалы: материалы способные самостоятельно гореть после воспламенения или самовоспламенения, самовозгорания.

    - Меры пожарной безопасности: действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

    - Наряд-допуск на проведение огневых работ: задание на безопасное производство пожароопасных работ в зданиях и помещениях Филиала, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия её безопасного выполнения, необходимые меры безопасности (в том числе по радиационной, пожарной безопасности и на загазованных рабочих местах), состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

    - Пожарная безопасность: состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

    - Пожароопасные (огневые) работы: производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение веществ.

    - Служба охраны: сотрудники охранной структуры, осуществляющие охранные функции на объекте Филиала.

    - Структурное подразделение (подразделение): официально выделенная часть Филиала и относящиеся к ней сотрудники, выполняющие установленный для них круг работ и отвечающие за выполнение возложенных на них задач.

    - Трудногорючие материалы: материалы, способные гореть на воздухе при воздействии дополнительной энергии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления.

  - В настоящей Инструкции применены следующие сокращения:

| МТФ, Филиал | Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| --- | --- |
| Компания | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| РОКС НН | Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» |
| СООСПБиОТ | Служба охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда |
| ЧС | Чрезвычайные ситуации |

# Описание последовательности действий

# 4.1.1 К выполнению пожароопасных работ допускаются лица, которые прошли специальную подготовку, проверку знаний и имеют квалификационные удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму.

4.1.2 Стационарное место проведения пожароопасных работ, расположенное в гараже отдела механизации, определено распоряжением от 26.11.2018 № МТФ-02/077-р.

# 4.1.3 На проведение всех видов пожароопасных работ на временных местах в помещениях должен быть оформлен наряд-допуск (приложение А).

# 4.1.4 Наряд-допуск оформляется не позднее, чем за 1 час до начала пожароопасных работ.

# 4.1.5 Наряд-допуск или разрешение на проведение огневых работ оформляет руководитель структурного подразделения, инициирующий проведение работ.

# 4.1.6 Наряд-допуск на проведение огневых работ оформляется в 2-х экземплярах.

# 4.1.7 Производитель работ получает наряд-допуск на проведение огневых работ у руководителя структурного подразделения, который организовывает проведение пожароопасных работ. Наряд-допуск согласовывается с лицами, ответственными за техническую эксплуатацию зданий, ведущим специалистом (по ГО, ЧС и пожарно-технической части) или лицами их замещающих. Наряд-допуск утверждается главным инженером Перегрузочного терминала или ведущим специалистом (по ГО, ЧС и пожарно – технической части). Также необходимо предупредить сотрудников ООО «Общий центр обслуживания-Норникель» и ООО ПТБ «Арктика» для отключения дымовых и тепловых пожарных извещателей в помещении, где будут проводиться пожароопасные работы, а также соседних помещениях.

# 4.1.8 Лица, ответственные за техническую эксплуатацию зданий, или ведущий специалист (по ГО, ЧС и пожарно – технической части) имеют право остановить пожароопасные работы в любое время, если нарушены правила пожарной безопасности или не соблюдены требования данной Инструкции.

# 4.1.9 Пожароопасные работы должны проводиться в рабочие дни с 09:00 и заканчиваться не позднее чем за час до конца рабочей смены.

# 4.1.10 В случае необходимости проведения пожароопасных работ в рабочие дни с 18:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни, условия их проведения согласовываются с главным инженером Перегрузочного терминала или ведущим специалистом (по ГО, ЧС и пожарно – технической части).

# 4.1.11 При отсутствии навесов работы по сварке, наплавке и резке во время дождя или снегопада должны быть прекращены.

# 4.1.12 Способы очистки помещений, оборудования и коммуникаций, в которых планируются пожароопасные работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паровоздушных смесей и появлению источников зажигания.

# 4.1.13 Все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся пожароопасные работы, должны быть закрыты негорючими материалами в целях исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи.

# 4.1.14 Место проведения пожароопасных работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице.

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

# 4.1.15 В помещениях, где выполняются пожароопасные работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна должны быть по возможности открыты в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности пожароопасных работ.

# 4.1.16 Дымовые и тепловые пожарные извещатели, установленные в помещении, где выполняются пожароопасные работы, и в соседних помещениях на время выполнения пожароопасных работ необходимо закрыть специальными колпаками.

# 4.1.17 Автоматическая установка пожаротушения, установленная в помещении, где выполняются пожароопасные работы, и в соседних помещениях должна быть переведена на время пожароопасных работ в ручной режим пуска.

# 4.1.18 Место проведения пожароопасных работ на открытой площадке, возле конструкций из горючих материалов, а также в здании, в помещении, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. Перегородка должна быть высотой не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

# 4.1.19 При перерывах в работе более 15 минут, а также в конце рабочей смены оборудование, при помощи которого проводились работы, должно быть отключено:

# - электросварочная аппаратура должна отключаться от электросети;

# - газовые шланги должны быть отсоединены и освобождены от газов;

# - в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

# 4.1.20 По окончании пожароопасных работ сварочная аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенное место.

# Требования пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ

# 4.2.1 Требования пожарной безопасности при выполнении подготовительного этапа работ:

# 4.2.1.1 Должностные лица, перечисленные п.4.1.7 настоящей Инструкции, выдавшие наряд-допуск, определяют объем, содержание, последовательность пожароопасных работ и меры безопасности.

# 4.2.1.2 Производитель работ обязан:

# - организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске;

# - проверить качество и полноту выполненных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.

# 4.2.1.3 Место проведения пожароопасных работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, кошма, ящик с песком и лопатой, ведро с водой) и подготовлено для безопасного и удобного выполнения пожароопасных работ (организованы удобные подходы, удалены мешающие предметы и т.д.).

# 4.2.1.4 Для защиты оборудования и сгораемых конструкций от искр следует использовать металлические щиты, листы или пожарную кошму.

# 4.2.2 Требования пожарной безопасности на этапе непосредственного проведения пожароопасных работ:

# 4.2.2.1 Пожароопасные работы разрешается начинать только после выполнения в полном объеме мероприятий подготовительного этапа, предусмотренных в наряде-допуске.

# 4.2.2.2 Производитель работ обязан:

# - проверить у исполнителей пожароопасных работ наличие квалификационных удостоверений и удостоверений по пожарно-техническому минимуму, исправность оснастки и инструмента;

# - провести целевой инструктаж исполнителей пожароопасных работ под роспись в журнале инструктажей;

# - проверить наличие первичных средств пожаротушения;

# - периодически контролировать выполнение пожароопасных работ.

# 4.2.2.3 Исполнители пожароопасных работ после прохождения инструктажа обязаны:

# - ознакомиться с объемом пожароопасных работ на месте их проведения;

# - приступать к пожароопасным работам только по личному указанию производителя работ;

# - выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

# - уметь пользоваться средствами пожаротушения;

# - выполнять меры безопасности, предусмотренные нарядом-допуском, и немедленно прекратить пожароопасные работы при возникновении опасной ситуации.

# - при выполнение сварочных работ на открытых территориях во время осадков (дождь, снег и т.д.) устроить навес.

# 4.2.2.4 Требования пожарной безопасности на заключительном этапе пожароопасных работ.

# 4.2.2.5 Исполнители по окончанию пожароопасных работ обязаны тщательно осмотреть место проведения пожароопасных работ в целях обнаружения возможных источников зажигания.

# 4.2.2.6 По завершению пожароопасных работ осуществляется их приемка, которая подтверждается подписью в наряд-допуске руководителя структурного подразделения, который организовывает проведение пожароопасных работ.

# 4.2.3 При проведении пожароопасных работ запрещается:

# 4.2.3.1 Приступать к пожароопасным работам при неисправной аппаратуре.

# 4.2.3.2 Использовать неисправный инструмент, оснастку и аппаратуру.

# 4.2.3.3 Производить пожароопасные работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях.

# 4.2.3.4 Использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

# 4.2.3.5 Допускать к выполнению пожароопасных работ работников, не имеющих квалификационного удостоверения и удостоверения по пожарно-техническому минимуму.

# 4.2.3.6 Производить пожароопасные работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.

# 4.2.3.7 Производить пожароопасные работы на элементах здания, выполненных из легких металлических конструкций и утеплителей из горючих и трудногорючих материалов.

# 4.2.3.8 Допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью.

# 4.2.3.9 Производить продувку шланга для горючих газов кислородом, а кислородного шланга – горючими газами.

# 4.2.3.10 Взаимозаменять газоподводящие шланги при выполнении пожароопасных работ.

# 4.2.3.11 Пользоваться газоподводящими шлангами, длина которых превышает 30 м.

# 4.2.3.12 Перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги.

# 4.2.3.13 Оставлять в помещениях после окончания пожароопасных работ баллоны с горючими газами и кислородом.

# 4.2.3.14 Использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.

# 4.2.3.15 Применять нестандартные электропредохранители.

# 4.2.3.16 Применять электроды не заводского изготовления и не соответствующие номинальной величине сварочного тока.

# Ответственность

  - Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящей Инструкции несут руководители подразделений, организующие пожароопасные работы.

  - Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Инструкцию несет ведущий специалист (по ГО, ЧС и пожарно- технической части) СООСПБиОТ.